力帆实业（集团）股份有限公司

摩托车研究院研究检测所发动机耐久实验室改造项目工程

招

标

文

件

招标单位：力帆实业（集团）股份有限公司

编制时间：2017年12月7日

力帆实业（集团）股份有限公司

摩托车研究院研究检测所发动机耐久实验室改造土建及公用设施设计、施工总承包及原有设备拆除及安装调试总承包招标书

一、工程地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号。

二、工程概况：

工程名称：

1、摩托车研究院研究检测所发动机耐久实验室改造建筑及公用设施工艺设计和施工总承包工程。

2、摩托车研究院强化试验室原有测功机系统改造项目总承包。

3、工程规模：总建筑面积约350㎡。

三、招标内容和承包形式：

1、本次招标分两个标段：第一标段为摩托车研究院实验室改造项目土建及公用设施设计施工总承包；第二标段为摩托车研究院强化试验室改造项目测功机系统总承包。投标单位可根据自身情况选择其中一个标段进行投标，也可对两个标段都进行投标。

2、承包形式为建筑设计、工艺设计、土建施工、设施安装等总承包，原有设备拆除、安

装、调试总承包。

3、招标内容及技术要求如下：

| 标段一：摩托车研究院实验室改造项目土建及公用设施设计施工总承包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 工作内容及技术要求 | 结算方式 | 备注 |
| 1 | 设计 |  | 土建及公用设施设计 | 含建筑、结构、给排水、配电、压缩空气、通排风、排烟、隔音、供油、弱电线路、报警系统、避雷系统、行吊系统、设备基础等。结构设计使用年限为50年，行吊载荷800Kg。 | 包干计价，可单列或包含在施工费用之中。 | 见附件1和见附件2 |
|  |  |  | 实验室房屋结构改造 | 发动机强化实验室房屋结构及设备布局应按照附件1“发动机强化实验室布局示意图”设计。 |  |  |
|  |  |  | 房间功能改造 | 各房间功能应按照附件2“发动机耐久实验室设备参数及功能要求一览表”的要求设计。 |  |  |
| 2 | 原有建筑物、构筑物、公用设施拆除 |  |  | 拆除；建筑垃圾清理，外运；风机、配电箱等机电设备放置在指定位置 | 包干计价 |  |
| 3 | 土建 |  |  | 1、建筑面积约300m2，一层为试验室，框架结构；二层为设备层，轻钢结构；包含基础、主体、屋面、维护等 2、实验室各门门槛处需做平滑处理，便于运输小车进出。 | 定额计价结算 | 工程取费标准见附件3：表一、表二、表三 |
| 4 | 配电系统改造 |  |  | 1、配电线路的电压负荷、电线、开关等电器件应结合用电设备配电要求进行规范设计，确保用电安全，合理选择电缆电线及电器元件。 2、配电起停控制开关箱应便于操作控制。在一楼设置配电总控制阀，对每间试验室有单独控制开关。 3、室内照明照度≥500lx，灯具分组控制。 4、试验室内应有220V、380V插座及空开。 |  | 见附件2 |
| 5 | 弱电系统 |  |  | 1、试验1室、试验2室、试验3室、控制室、工装室需安装摄像装置。 2、因原有摄像头像素较低，视频画面不清晰，未能达到试验过程追溯的目的，需升级为高清摄像头。 3、各个房间的视频监控画面能够集中到一个显示器上，能够在控制室就能监控各个房间的试验情况，并能够根据试验需要，可以旋转不同角度、放大缩小图像。 4、视频资料至少存储15天以上。 5、能够实现远程控制功能。 6、含网络放线、接口面板等。 |  |  |
| 6 | 报警系统改造 |  |  | 1、各试验室房间原有烟感、温感等报警装置按照调试完成后，应达到原有功能要求。 2、控制室应安装CO报警装置2个,控制室、试验室内CO为≤2PPm。 |  |  |
| 7 | 压缩空气系统 |  |  | 移动空压机需接入实验室压缩空气管路，且能与车间压缩空气管路切换。 |  |  |
| 8 | 设备独立接地 |  |  | 实验室的避雷系统，应可靠防止雷电对试验的影响。 |  |  |
| 9 | 油路供应系统 |  |  | 1、每个试验台位供油应分设性能测试（油路经过油耗仪）和耐久试验（不经过油耗仪）两条油路，并能根据需要快速切换、电起动实验室油路 2、3#耐久启动室汽油油路同1#，2#室一起整改，要求油路输出从传感器接线悬臂吊下面输出。 |  |  |
| 10 | 设备基础 |  |  | 二次施工图设计，施工 |  |  |
| 11 | 给排水 |  |  | 需有洗手池及拖帕池，满足日常清洁使用。 |  |  |
| 12 | 通排风换气、尾气抽排风系统改造 |  |  | 1、各区域实验室在通排风系统正常工作状态下，感觉换气效果，废气能及时排出，新风能得以及时补充。 2、室内气压应保持一定负压（约50pa），且气压基本稳定。 3、试验室换气次数不低于10次/h。 4、排风和排烟风机利用现有设备，也可新增设备，达到技术要求，新增冷风机送风系统，较环境温度降低5-10度。 5、尾气管路从空中向下与发动机连接。 6、电启动实验室尾气排出管路设计应能同时满足3 台发动机启动试验要求。 | 包干计价 | 所需参数见附件2 |
| 13 | 噪音治理 |  |  | 一层试验室隔音墙、隔音窗、隔音吊顶、隔音门等各试验室处于试验状态下，控制室检测噪声值不大于60dB。 |  |  |
| 14 | 行车吊装系统 |  |  | 工装室、试验1室、试验2室应安装空中吊车，用于≤800kg货物的搬运工作。 |  |  |
| 15 | 其他事项 |  |  | 按行业相关规定及国家标准 |  |  |
| 标段二：摩托车研究院强化试验室改造项目测功机系统总承包。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 |  | 工作内容及技术要求 | 结算方式 | 备注 |
| 1 |  | 原有测功机系统 |  | 1、共三套，已购的3台设备（两台33kw、1台55kw的测功机、电启动试验台）含设备搬离、恢复安装、设备二次接线及调试。 2、已购的3台设备（两台33kw、1台55kw）采用气囊减震，平板需重新制作。安装调试完成后，设备精度、功能等应符合原购买设备技术协议要求。 3、电起动设备油路、线路需二次接线、调试 3、各台测功机与平板的配置应符合附件2的要求。 4、设备信号线不得拼接，如需加长应更换新线。 5、原信号线与启动电源需分离，启动电源箱与油门执行器合并 6、1#、2#实验室每个试验台具有12V直流电源输出。 | 包干计价 | 见附件2 |
| 2 |  | 新增气囊减震系统 |  | 共三套，含减震气囊。底板与西安新威尔技术要求一致（见附件 |  | 见附件2 |
| 3 |  | 设备基础及接线沟盖板 |  | 共四套，做好密封措施。 |  |  |
| 4 |  | 新增接线悬臂 |  | 共需三套。 实验室内连接线、信号线、传感器集成于悬臂吊内，传感器信号线、急停线、油管通过悬臂吊。 |  | 见附件2 |
| 5 |  | 新增送排风、排烟系统和冷却风机与测功机联动控制系统 |  | 共三套，仅含控制系统，送排风、排烟系统由甲方另行发包，冷却风机利用现有设备 |  |  |
| 6 |  | 工装夹具 |  | 1、电起动实验室内现风机电控柜、模拟电源、电源接线箱需制作工装架子集成上墙固定。 2、测功机设备油耗仪、油箱等需制作工装架子上墙固定，油门执行器与启动电源箱合并需制作移动支架。 |  |  |

四、工期要求：

预计2018年1月进场施工，8月底交付使用。

五、工程质量：

本工程的设计及施工达到同行业领先水平（5-10年内不会落后），满足甲方提供的相关技术参数及使用要求，其噪声、废气排放、震动等还要充分考虑对周边建筑物、办公环境的影响，整个工程满足国家相关质量验收标准及相关规定。

六、工程收费及结算方式

1、工程收费：土建按工程造价2008《全国统一建筑工程基础定额重庆基价表》执行，

未计价材料单价由甲方代表核定及相应配套取费的文件、政策规定执行。（工程取费标准见表一、表二、表三）。

2、工程所需主要材料，由乙方提交不少于三家的品牌或厂家，由甲方核定价格后进行

决算。

3、安装、装修按包干计价。

4、付款方式：原则上预付合同总额的30%，安装调试完成验收合格后付合同总额的60%，10%质保金在终验收合格一年后付清（不计息）。

5、标段一2019年8月终验收。

七、 投标保证金、合同履约保证金

1、本次投标标段一保证金为肆万元整（¥40000）人民币。

2、标段二的投标保证金为贰万元整（¥20000）人民币。

3、如投标人需投两段标，则投标保证金为陆万元整（¥60000）人民币。

投标人在递交投标文件之前应以现金、支票或电汇的形式足额交到力帆集团财务处，且需投标截止日前到账。

其财务信息如下：

单位名称：重庆力帆摩托车发动机有限公司

开户行及帐号：重庆银行高新技术开发区支行 330 1010 4002 7697

地址及电话：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路12号 023-61663077

注：请以公对公形式付款，严禁个人账户汇款到公司账户，否则视为废标处理。

2、 定标后15日内全额退还（不含利息）未中标单位的投标保证金，中标单位的投标保证金转为合同履约保证金，直至工程终验收完成后退回。发生如下情形之一者，其投标保证金将不予退回：

A.投标单位在投标有效期内要求撤回投标文件或者放弃投标；

B.投标单位在投标过程中有违反招投标相关法律法规的行为；

C.投标单位在中标后放弃签订合同。

八、招标文件的发放及投标文件的投递

1、招标文件的发放时间：2017年12月22日16时前。

2、投标截止时间为：2017年12月22日16时前。

3、投标地点：投标人可直接或以邮递的方式将投标文件递交到：

重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号  力帆集团工程一部

接收人：佘应霞   联系电话：023-61663029   13608311030

4、开标时间: 另行通知。

5、招标方对投标文件在递交过程中的遗失或损坏概不负责。

6、在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方将拒绝受理。

九、资质要求

1、营业执照、安全生产许可证

2、一标段总承包需三级及以上资质；

3、其他具有国家相关部门颁发的相应资质证书；

4、最好在重庆地区内有固定维修机构及长期的服务体系；

5、投标人必须具有独立法人资格，银行资信等级AA及以上；

6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本次投标中同时投标；

十、投标报价

1、投标过程中所有报价均以人民币为单位，投标单位按照上述第六条工程取费及结算方式基础上进行税前下浮（甲方核价材料除外）的方式进行报价，报价时注明工程预计金额，如涉及人工须制作在施工期间的人员分类、总人数及工作时间表。

2、投标人报价应由法人代表或授权代表签署或加盖公章；

3、招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价；

4本工程为交钥匙工程。包干计价的项目在合同实施期间不因为市场变化因素而变动，单价一经成交，不做调整。

5、 投标人应根据市场情况及企业自身实力，并结合工程实际进行自主报价，报价单位在报价时应考虑各种风险和责任因素。

十一、 投标文件的组成

投标文件应分为商务标和技术标。

11.1商务标应包括：

1、法人代表授权书及相关人员身份证（复印件），格式（见样本1）。

2、报价函，格式（见样本2）。

3、开标一览表（见样本3）。

4. 投标报价分项明细表（见样本4）：包括投标产品规格、型号、技术参数、生产厂家、数量、价格等。

5. 投标产品配件、备件明细表（见样本4）：包括规格、型号、技术参数、厂家、数量、价格等。

6. 其他自愿提供的有利条件。

11.2 技术标应包括：

1、 资格证明文件应包括但不限于以下（加盖公章）：

（1）营业执照、安全生产许可证，资质等级证书，企业基本情况表、

（2）施工组织方案，其中要明确项目组成员并附项目经理证书，技术负责人、各专业技术人员资质证书等复印件。

（3）公司近期工程业绩。

2、对标段一改造项目的建筑设计、工艺设计、土建施工、设施安装等综合考虑，提供设计图纸及详细施工方案等。

3、对标段二提供原有设备拆除、安装、调试所需升级改造的详细方案等。

十二、投标文件的签章、密封及标记

1、投标文件商务标和技术标都正、副本各一份。正副本都应装订成册，并在其封面上标明“正本”“副本”字样。

2、正副本内容应完全一致，如有不一致之处，以正本为准；正文中大小写

应完全一致，若不一致时，以大写为准。

3、投标文件技术标包括信誉资质文件以及自行补充相关内容等和技术标装订成册，“正、副本”装入密封袋内，并予以密封和标记（封面标明技术标），商务标单独装订成册，“正、副本”装入密封袋内，并予以密封和标记（封面标明商务标），然后再将技术标、商务标投标文件袋装入一个大密封袋中。

4 、密封袋封口处应使用封条密封，并且在密封袋封面上注明投标项目、投

标人名称、通讯方式，由投标单位法定代表人或全权委托人签字或盖章。

5、投标文件中所有需签字或盖章的地方必须由投标单位法人代表或全权委

托人签字或盖章，且必须使用全称。

十三、评标及合同的签定

1、 本次评标分两个阶段进行。首先进行资质信誉标及技术标的评审，通过

后再进行商务标的评审。评标小组由财务、使用部门及监察办组成。技术标评审时，投标单位技术人员必须现场讲解及答疑。

2、本次评标采用综合评标法，以完全响应本次招标要求和性价比最优确定中

标单位。

十四、其它事项：

1、在中标单位确定前，招标方将组织有关人员对所有投标单位进行实地考察，投标方应积极配合。

2、为维护招投标双方权益，招标方对投标方未中标原因不予解释。

3、若投标人有不明之处，可在投标截止日期前向招标人致电询问。

4、本招标文件解释权归力帆集团所有。

附：

附件1、发动机强化实验室布局示意图

附件2、发动机耐久实验室设备参数及功能要求一览表

附件3、 工程取费标准表一、表二、表三

力帆集团工程一部

2017年12月12日

样本1：

法人代表授权委托书

力帆实业（集团）股份有限公司：

本授权委托书声明：我 （委托人姓名）系        （公司全称）             的法定代表人，现授权委托（受委托人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                                         的投标活动。代理人在投标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：  (签名或盖章)      性别：          年龄：

职务：                      身份证号码：

联系方式：

法定代表人：（签名或签章）

委托单位：     （盖章）

日期：       年    月   日

注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。

样本2：

投 标 函

力帆实业（集团）股份有限公司：

感谢贵公司对我公司的信任与厚爱！

现我公司对                                                     进行投标，具体如下：

一、我公司完全理解并响应贵公司本次招标文件的相关规定及要求。

二、本次投标文件数量：正本一份、副本两份。

三、本次投标工程费用总价预计为：      元人民币。我方愿意在贵方招标书第六条工程取费及结算方式基础上进行税前下浮（甲方核价材料除外）    %，垫资额度为    %。质保期为   个月，优惠条件为：              。

四、我方承诺本次投标文件所有内容真实、可靠。

五、本投标自开标之日起    天内有效。

法人代表或代理人：（签字或盖章）

投标单位：       （盖章）

日期：      年    月    日

样本3

开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 规格型号 | 数量 | 投标报价（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标会上宣读，务必填写清楚，准确无误；

样本4

分项报价明细表：

单位：元人民币

| 序号 | 设备/材料 名称 | 型号 | 技术参数 | 材 料 | 品牌/生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 备注 （产地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |